Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Томская область,  г. Томск , пр. Ленина, 243/2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. | 3.1.Томская область, г.Томск , пр.Лениа,243/2 |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 5 | Стадийность проектирования | 5.1.В одну стадию – «Рабочая документация». 5.2.Документация должна быть согласована с СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» ОАО «ТомскРТС», обслуживающей организацией, Заказчиком. |
| 6 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 7 | Виды выполняемых работ | 7.1.Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения в т.ч. узла управления и регулирования потребления тепловой энергии. |
| 8 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1.Многоквартирный жилой дом, 1995 года постройки, кирпичный ,6-ти этажный , 4-х подъездный. Строительный объем здания – 7601 куб.м. Теплоснабжение осуществляется от наружной тепловой сети по температурному графику 110 -70 град. С. Система отопления с нижней разводкой. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме от водоподогревателя с узла управления. |
| 9 | Основные требования к выполнению работ | 9.1При разработке рабочей документации 9.1.1Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 9.1.2 При проектировании руководствоваться СП 60.13330.2012,СП 124.13330.2012, СП41-101-95,СанПиН 2.1.4.2496-09. 9.1.3 Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН , с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 9.1.4 Руководствоваться параметрами и рекомендациями выданными СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» ОАО «ТомскРТС». 9.1.5. На тепловом узле управления предусмотреть автоматическую регулировку температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с контролем температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. Автоматизированный тепловой узел разработать для присоединения системы отопления по зависимой схеме и подготовкой горячей воды в кожехотрубном водоподогревателе. 9.1.6. Предусмотреть систему отопления с нижней разводкой , расположение трубопроводов и отопительных приборов при проектировании максимально приблизить к существующим для исключения пробивки дополнительных отверстий в межэтажных перекрытиях и стенах (перегородках). Магистральные трубопроводы и «подводку» к отопительным приборам запроектировать из стальных водогазопроводных труб. 9.1.7. На подводках к отопительным приборам установить запорно- регулирующую арматуру. 9.1.8. В качестве отопительных приборов принять алюминевые секционные радиаторы. Выпуск воздуха из системы отопления предусмотреть через ручные воздухоотводчики на приборах отопления. |
| 10 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1 Обмерные работы. 10.2.Рабочая документация: - расчет регулирующего клапана - расчет регулятора давления - общие данные - план подвала - планы этажей - схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков - схемы стояков ,узлы - план помещения с тепловым узлом - принципиальная схема теплового узла - монтажная схема теплового узла - аксонометрическая схема обвязки водоподогревателя ГВС - обоснование выбора водоподогревателя - ведомость демонтажных работ - ведомость объемов сопутствующих работ - спецификация материалов и оборудования 10.2.1.Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик , при ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей , значения которых не могут меняться. 10.3.Сметная документация предоставляется на внутреннею систему отопления и узел управления в объеме: 10.3.1. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ по состоянию на 2 квартал 2015 года. В сметных расчетах предусмотреть непредвиденные расходы (при условии не превышения предельной стоимости). 10.3.2.При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость: - внутренняя система отопления не более 2 792 489,50 рублей. |
| 11 | Требования к качеству и результатам работ | 11.1.Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ . 11.1. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ так и после приемки объектов. 11.2 В случае замечаний выявленных при проверке достоверности сметной стоимости , при проведении государственной экспертизы рабочей документации ,замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД , согласовании изменений ПСД при производстве работ , корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 11.3. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 11.4 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема –сдачи работ. |
| 12 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 12.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования ( параметры, техпаспорт здания). 12.2. Подрядчик в процессе выполнения работ согласовывает с Заказчиком основные этапы ( оборудование ,материалы, схему прокладки трубопроводов). 12.3. Подрядчик до момента окончательной сдачи ПСД должен предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе, для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 14 | Срок выполнения работ | 14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор _______________________ С.В.Световец | _______________________ |