Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Томская область, г. Томск, пр.Фрунзе,220

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. | 3.1.Томская область, г.Томск , пр.Фрунзе ,220 . |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 5 | Стадийность проектирования | 5.1.В одну стадию – «Рабочая документация». 5.2.Документация должна быть согласована с обслуживающей организацией, Заказчиком. |
| 6 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 7 | Виды выполняемых работ | 7.1.Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, в т.ч. установка общедомового прибора учета холодной воды. |
| 8 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1.Многоквартирный дом, 1962 года постройки, кирпичный ,5-ти этажный , 3-х подъездный. Строительный объем здания – 10022 куб.м. .Подвальное помещение отсутствует. Первый этаж занимают нежилые помещения. Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме с узла управления. Узел управления находиться в подвале жилого дома пр.Фрунзе . 218. |
| 9 | Основные требования к выполнению работ | 9.1При разработке рабочей документации 9.1.1Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 9.1.2 При проектировании руководствоваться СП 30.13330.2012, СП 61.13330.2012, СанПиН 2.1.4.2496-09, СП 73.13330.2012. 9.1.3 Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН , с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 9.1.4 Холодное водоснабжение предусмотреть от существующего ввода в здание. 9.1.5 На вводе в здание предусмотреть организацию общедомового прибора учёта холодной воды с установкой водосчётчика механического с импульсным выходом (для подключения к модулю передачи данных). 9.1.6. Расположение трубопроводов холодного и горячего водоснабжения при проектировании максимально приблизить к существующим для исключения пробивки дополнительных отверстий в межэтажных перекрытиях и стенах (перегородках). 9.1.7 В точке врезки стояков в магистраль системы холодного водоснабжения предусмотреть установку запорной и дренажной арматуры. 9.1.8 Стояки системы холодного водоснабжения выполнить из стальной цельнотянутой оцинкованной трубы. 9.1.9 Границей проектирование систем холодного водоснабжения внутри квартир – первая запорная арматура на квартирной врезке в стояк холодного водоснабжения. 9.1.10 Для поддержания требуемой температуры горячей воды у водоразборных точек, предусматривается организация подающей и циркуляционной магистралей систем горячего водоснабжения. 9.1.11 Трубопроводы системы горячего водоснабжения принять из стальной цельнотянутой оцинкованной трубы. 9.1.12 В точке врезки стояков в подающую магистраль системы горячего водоснабжения предусмотреть установку запорной и дренажной арматуры. 9.1.13 В точке врезки стояков в циркуляционную магистраль системы горячего водоснабжения предусмотреть установку автоматического температурного регулирующего клапана, запорной и дренажной арматуры. 9.1.14 Стояки системы горячего водоснабжения выполнить из стальной цельнотянутой оцинкованной трубы. 9.1.15 Границей проектирование систем горячего водоснабжения внутри квартир – первая запорная арматура на квартирной врезке в стояк горячего водоснабжения. 9.1.16 На стояке горячего водоснабжения предусмотреть установку П-образных полотенцесушителей из стальной цельнотянутой оцинкованной трубы. 9.1.17 Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения, прокладываемые в чердачном помещении, изолировать трубками из вспененного полиэтилена (Тmax = +950С). 9.1.18 Заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопроводов горячего и холодного водоснабжения выполнить цементно-песчанным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. |
| 10 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1 Обмерные работы. 10.2.Рабочая документация: - общие данные - планы этажей - схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков - схемы стояков, узлы - схема водомерного узла (общедомового) - ведомость демонтажных работ - ведомость объемов сопутствующих работ - спецификация материалов и оборудования 10.2.1.Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик, при ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей, значения которых не могут меняться. 10.3.Сметная документация предоставляется раздельно по видам работ: ремонт внутренней системы холодного водоснабжения, на ремонт внутренней системы горячего водоснабжения, на установку узла учета холодной воды 10.3.1. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ в текущем уровне цен на момент предоставления проектно-сметной документации. В сметных расчетах предусмотреть непредвиденные расходы 2%. В сводном сметном расчёте предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14%. |
| 11 | Требования к качеству и результатам работ | 11.1.Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ. 11.2. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ так и после приемки объектов. 11.3. В случае замечаний выявленных при проверке достоверности сметной стоимости , при проведении государственной экспертизы рабочей документации ,замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД , согласовании изменений ПСД при производстве работ , корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 11.4. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 11.5. Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема – сдачи работ. |
| 12 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 12.1. Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования (параметры, техпаспорт здания). 12.2. В процессе выполнения работ согласовывает с Заказчиком основные этапы (оборудование ,материалы, схему прокладки трубопроводов). 12.3. До момента окончательной сдачи ПСД предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе, для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 14 | Срок выполнения работ | 14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| И.О. Генерального директора _______________________ С.В.Световец | _______________________ |